приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Каркатеевы

от 12.12.2014 № 145-па

ООО «Бюро инженерного обеспечения

территорий «Гидравлика»

выполнение работ

по разработке и утверждению

схемы теплоснабжения

сп. каркатеевы нефтеюганского района

том 1. схема теплоснабжения

сп. каркатеевы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Омск 2014

ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий

«Гидравлика»

выполнение работ по разработке и утверждению

схемы теплоснабжения

сп. каркатеевы нефтеюганского района

том 1. схема теплоснабжения

сп. каркатеевы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

| Заказчик: | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | № 0187300001714000140-0055565-01 от 08.07.2014 г. |
| Исполнитель: | ООО «БИО «Гидравлика» |
| Шифр: | СВиВ-1430-1 |

Директор	__________________	Е.С. Рожков

Главный инженер	___________________	А.Ю. Носков

Омск 2014

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения каркатеевы нефтеюганского района

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| Графические материалы |  |
| 1 | Электронная модель централизованных систем теплоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» |
| Текстовые материалы |  |
| 2 | Выполнение работ по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района. Том 1. Схема теплоснабжения сп. Каркатеевы. Утверждаемая часть |
| 3 | Выполнение работ по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района. Том 2. Схема теплоснабжения сп. Каркатеевы. Материалы по обоснованию |
| Электронная версия проекта |  |
| 4 | DVD-диск. Выполнение работ по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района. |
| 5 | DVD-диск. Отчет об исходных данных. Выполнение работ по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района. |

- СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории	7

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

1.1	Радиус эффективного теплоснабжения	11

1.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

1.3	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	13

1.4	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	14

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	15

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	18

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	21

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	22

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	23

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	28

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	32

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работа на тему: «Выполнение работ по разработке и утверждению схемы теплоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района» выполнена на основании Муниципального Контракта  №0187300001714000141-0055565-01 от 08.07.2014 г., а так же технического задания (Приложение № 1 к МК).

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

В соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Муниципальному контракту от 08.07.2014 г. №0187300001714000140-0055565-01) и положениями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения сельского поселения Каркатеевы:

- исходный год проектирования – 2014 г.;

- первая очередь (1 этап) – 2019 г.;

- расчетный срок (2 этап) – 2024 г.;

- перспектива (3 этап) – 2029 г.

Схема  теплоснабжения – документ,  содержащий   предпроектные материалы по обоснованию  эффективного  и  безопасного   функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового  регулирования   в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки схемы теплоснабжения является развитие системы теплоснабжения  поселений (городских   округов) в  целях  удовлетворения  спроса  на  тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом  при  минимальном  вредном  воздействии  на  окружающую   среду, экономическое стимулирование  развития  и  внедрения   энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполнена в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Генеральный план сельского поселения  Каркатеевы (утвержден Решением Совета депутатов от 09.07.2009 г. №68);

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Каркатеевы (утверждены Советом депутатов сельского поселения Каркатеевы от 23.04.2013 №329);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2020 г. (утверждена Решением Думы Нефтеюганского района от 21.02.2011 №1198);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах» (утверждена Постановлением администрации от 30.10.2013 № 2992-па. Внесение изменений: от 07.05.2014 №879-па, от 08.07.2014 № 1412-па, 12.09.2014 № 1949-па);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский  район до 2020 года (утверждена Постановлением администрации Нефтеюганского района от 21.04.2010 №586-па);

- Протокол Градостроительного совета (Чеускино, Сингапай, Каркатеевы) от 10.09.2014 г.

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»;

- СП60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Климатические данные для проектирования приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус   43 0С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,9°С;

- продолжительность отопительного периода – 257 суток.

Проект схемы теплоснабжения выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo». Электронная форма проекта содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

# Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

В соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Муниципальному контракту от 08.07.2014 г. №0187300001714000140-0055565-01) и положениями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения сельского поселения Каркатеевы:

- исходный год проектирования – 2014 г.;

- первая очередь (1 этап) – 2019 г.;

- расчетный срок (2 этап) – 2024 г.;

- перспектива (3 этап) – 2029 г.

Мероприятия по развитию жилищного строительства и социальной сферы

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории сельского поселения Каркатеевы является генеральный план.

В настоящий момент действующим является генеральный план сельского поселения  Каркатеевы, утвержденный Решением Совета депутатов от 09.07.2009 г. №68.

Содержание архитектурно-планировочного решения генерального плана сельского поселения Каркатеевы определяется несколькими позициями:

- основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности застройки, реконструкция ветхого и снос фенольного фонда и строительство современных жилых домов;

- корректировка существующего транспортного каркаса поселка с учетом развития индивидуальной жилой застройки;

- развитие существующего общепоселкового центра;

- вынос жилого фонда  из санитарно-защитной зоны промышленного района;

- формирование набережной протоки Горной.

Селитебная территория поселка неоднородная, складывалась она в большом временном пространстве. Центральная часть застроена двухэтажными жилыми домами, которые и составляют ветхий жилой фонд поселка. На северо-западе сформирован квартал 2-3-этажной жилой застройки. Пространственное развитие жилой застройки на запад ограничено производственной территорией и санитарно-защитной зоной нефтеперекачивающей станции. Фактически сложилась и имеет перспективу развития коммунальная зона поселка на юго-западе от жилой застройки. Здесь размещены: предприятия связи, инженерной инфраструктуры, территория гаражного кооператива.

Строительство индивидуального жилого сектора получило развитие в восточном и юго-восточном направлении.

Важным элементом экологического благополучия поселка является озеленение территории. В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории поселка. От озеленения дворовых площадок, территорий детского сада, школы, через обрамление поселковых улиц шумозащитными зелеными насаждениями выход в центральный сквер и далее на набережную протоки Горной, которая генеральным планом определена как зона отдыха жителей поселка. Здесь организована сеть прогулочных дорожек, смотровых площадок, причал для лодок.

Решениями генерального плана предполагается переместить спортивный комплекс на территорию общеобразовательной школы с развитием спортивных площадок, лыжных трасс в пойменной части протоки Горная.

Прогноз приростов площадей строительных фондов сельского поселения Каркатеевы на период до 2029 года составлен на основании анализа мероприятий, предусмотренных утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

Данные по приростам площадей строительных фондов на период с 2014 по 2029 гг. с разбивкой по расчетным периодам в разрезе каждого элемента территориального деления представлены ниже.

Таблица 1 - План размещения застройки в п. Каркатеевы

| № | Наименование объекта строительства | Местоположение (кадастровый номер) | Расчетный период, год | Ед. изм. мощности объекта | Мощность расчетная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные 3-х этажные жилые дома | 01:02:01 | 2019 | м2 общей площади | 3410 |
| 2 | Один многоквартирный 2-х этажный жилой дом со встроено-пристроенными объектами (социальный центр и магазин), | 02:02:01 | 2019 | м2 общей площади | 2300 |
| 3 | Два многоквартирных 2-х этажные жилые дома | 01:01:01 | 2019 | м2 общей площади | 2112 |
| 4 | Многоквартирный 2-х этажный жилой дом | 01:02:03 | 2019 | м2 общей площади | 1200 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома, (6 участков) | 01:01:06 | 2019 | м2 общей площади | 6700 |
| 6 | 2-х этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 01:02:03 | 2019 | м2 общей площади | - |
| 7 | Спортивный комплекс | 01:02:02 | 2019 | м2 общей площади | 1432 |
| 8 | Социальный клуб - 1 эт. (материал стен – кирпич) | 01:01:02 | 2024 | м2 общей площади | 746 |
| 9 | Административное здание 1эт. (материал стен – кирпич) | 01:02:03 | 2024 | м2 общей площади | 302 |
| 10 | Общественный центр 1 эт. (материал стен – кирпич) | 01:02:07 | 2024 | м2 общей площади | 702 |
| 11 | Гостиничный комплекс 1 эт. (материал стен – кирпич) | 01:02:07 | 2024 | м2 общей площади | 500 |
| 12 | Рынок | 01:01:01 | 2024 | м2 общей площади | 300 |
| 13 | Магазин 1 эт. (материал стен – кирпич) | 01:02:02 | 2024 | м2 общей площади | 440 |
| 14 | Аптека 1 эт. (материал стен – кирпич) | 01:02:02 | 2024 | м2 общей площади | 448 |
| 15 | Часовня 1 эт. (материал стен – кирпич) | 01:01:01 | 2024 | м2 общей площади | 104 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления на каждом этапе по сельскому поселению Каркатеевы представлены ниже.

Таблица 2 - Прогноз объемов потребления тепловой энергии по расчетным периодам

| № | Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение | 1 этап 2019 г. |  | 2 этап 2024 г. |  | 3 этап 2029 г. |  |
|  |  |  | Прирост тепловой нагрузки | Суммарная тепловая нагрузка с учетом предыдущих периодов | Прирост тепловой нагрузки | Суммарная тепловая нагрузка с учетом предыдущих периодов | Прирост тепловой нагрузки | Суммарная тепловая нагрузка с учетом предыдущих периодов |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | 3,0 | 1,09 | 4,09 | - | 4,09 | - | 4,09 |
| 2 | Индивидуальный жилой фонд | 0,19 | 0,69 | 0,88 | - | 0,88 | - | 0,88 |
| 3 | Социальная сфера и прочие потребители | 1,3 | 0,25 | 1,55 | 0,44 | 1,99 | - | 1,99 |
| ВСЕГО по с.п. Каркатеевы |  | 4,49 | 2,03 | 6,52 | 0,44 | 6,96 | - | 6,96 |

Суммарные расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения с разделением по видам объектов и расчетным периодам представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения

| № | Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение (2014 г.) | 1 этап 2019 г. | 2 этап 2024 г. | 3 этап 2029 г. |  |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 3,0 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |  |
| 2 | Социальная сфера и прочие потребители | 1,3 | 1,55 | 1,99 | 1,99 |  |
| Всего |  | 4,3 | 5,64 | 6,08 | 6,08 |  |

В случае реализации планов по газификации поселений Нефтеюганского района (II и III этап реализации проекта) децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки п. Каркатеевы необходимо предусмотреть от индивидуальных газовых котлов.

На первом этапе реализации проекта планируется сохранить децентрализованную схему теплоснабжения для части индивидуальной жилой застройки п. Каркатеевы по ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Строителей.  Данные потребители на первую очередь реализации проекта используют индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление).

Расчетные тепловые нагрузки децентрализованного теплоснабжения представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Расчетные тепловые нагрузки децентрализованного теплоснабжения

| № | Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2019 г. | 2 этап 2024 г. | 3 этап 2029 г. |
| 1 | Индивидуальный жилищный фонд | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

# Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данное системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит как от удаленности теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии, так и от величины тепловой нагрузки потребителя. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

В настоящее время отсутствуют разработанные и утвержденные на федеральном уровне методические рекомендации по определению расчета радиуса эффективного теплоснабжения.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения использована методика расчета, основанная на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной тепловой сети с заданным уровнем тепловых потерь, опубликованная в журнале «Новости теплоснабжения» №8 2012 г. (Ю.В. Кожарин и Д.А. Волков «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения»).

Алгоритм определения радиуса эффективного теплоснабжения состоит из следующих задач:

- Определяются пропускные способности диаметров трубопроводов (при температурном графике 95/70 0С, удельных линейных потерях давления на трение не более 8 кг/(м2м) и эквивалентной шероховатости Кэ=0,5).

- Определяется годовой отпуск тепла.

- В соответствии с заданным уровнем (5% от годового отпуска тепла)  определяются годовые потери тепловой энергии для каждого диаметра трубопроводов.

- Определяются допустимые расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, не превышающим нормативный показатель.

- Составляется система уравнений и определяется радиус эффективного теплоснабжения для источника тепла.

Расчетные радиусы эффективного теплоснабжения котельной и фактические зоны действия (фактические радиусы теплоснабжения) на расчетный и срок представлены ниже.

Таблица 5 - Расчетные потери тепла

| Диаметр трубопровода Dн, мм | Пропускная способностьQDi, Гкал/час | Годовой расход тепла QDiгод, Гкал/год | Годовые потери тепла QDiпот, Гкал/год | Нормативные годовые потери тепла на 100 м тепловой сети ∑100QDiпот, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 0,08 | 249 | 13 | 33,16 |
| 76 | 0,19 | 591 | 30 | 39,76 |
| 89 | 0,3 | 933 | 47 | 42,76 |
| 108 | 0,5 | 1555 | 78 | 48,46 |
| 133 | 0,9 | 2799 | 140 | 56,17 |
| 159 | 1,5 | 4665 | 233 | 63,67 |
| 219 | 3,5 | 10885 | 544 | 82,9 |
| 273 | 4,9 | 14916 | 746 | 100,1 |
| 325 | 7,9 | 24048 | 1202 | 118,44 |

Таблица 6 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной п. Каркатеевы

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал\ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал\ч | Радиус эффективного теплоснабжения, м | Фактический радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЛПДС «Каркатеевы | 24,0 | 13,36 | 4950 | 1460 |

Анализируя полученные результаты видно, что на расчетный срок фактическая зона действия котельной находятся в пределах расчетного радиуса эффективного теплоснабжения.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжающей организацией поселения является филиал «Нефтеюганское УМН» ОАО «Сибнефтепровод». В хозяйственном ведении компании находится котельная ЛПДС «Каркатеевы»  установленной мощностью 24,0 Гкал/ч.

Теплосетевой организацией поселения является ООО «Сибирь», которая осуществляет передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. В хозяйственном ведении ООО «Сибирь» находятся тепловые сети общей протяженностью в двухтрубном исполнении 4,6 км.

Централизованным теплоснабжением от котельной обеспечены 67 объектов поселка (жилой фонд, объекты общественно-делового назначения) и 55 производственных объектов ЛПДС НУМН.

Схема расположения котельной с зоной обслуживания представлена ниже.

Рисунок 1 - Существующая зона обслуживания котельной в с.п. Каркатеевы

На расчетный срок теплоснабжение сохраняемых и перспективных потребителей тепла предусматривается от существующей котельной ЛПДС «Каркатеевы» установленной мощностью 24,0 Гкал\ч. Подключение перспективных потребителей тепла планируется в границах существующей зоны действия котельной.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время часть индивидуальной жилой застройки п. Каркатеевы по ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Строителей обеспечивается централизованным теплоснабжением от котельной. Остальная часть потребителей использует индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление).

В случае реализации планов по газификации поселений Нефтеюганского района (II и III этап реализации проекта) децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки п. Каркатеевы необходимо предусмотреть от индивидуальных газовых котлов.

На первом этапе реализации проекта планируется сохранить децентрализованную схему теплоснабжения для части индивидуальной жилой застройки п. Каркатеевы по ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Строителей.  Данные потребители на первую очередь реализации проекта используют индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление).

Основанием для принятия таких решений является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Цель составления балансов тепловой мощности котельных и расчетных тепловых нагрузок потребителей - установить резерв (дефицит) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зоны действия источника тепловой энергии.

Установленные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.

Балансы тепловой мощности котельной и расчетных тепловых нагрузок потребителей по срокам расчетным периодам развития представлены ниже.

Таблица 7 - Перспективные балансы тепловой мощности котельной и тепловых нагрузок          п. Каркатеевы

| Показатель | 1 очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2024 г.) | Перспектива (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЛПДС «Каркатеевы» |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 12,92 | 13,36 | 13,36 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,39 | 0,4 | 0,4 |
| Мощность нетто, Гкал/ч | 23,61 | 23,6 | 23,6 |
| Отпуск с учетом потерь в тепловых сетях Гкал/ч | 13,95 | 14,43 | 14,43 |
| Резерв (+) дефицит (-) мощности нетто, Гкал/ч | +9,66 | +9,17 | +9,17 |

Примечание: при расчете тепловой мощности котельной и расчетных тепловых нагрузок потребителей расход тепла на собственные нужды котельных принят 3%, на нормативные утечки теплоносителя и тепловые потери в сетях 8%.

Анализируя перспективный баланс тепловой мощности котельной ЛПДС «Каркатеевы» и расчетных тепловых нагрузок потребителей, видно что на расчетный срок на котельной существует значительный резерв тепловой мощности в размере 9,17 Гкал\ч.

# Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

В результате определения перспективных балансов теплоносителя должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Водоподготовительная установка (ВПУ) для подпитки системы теплоснабжения на котельной должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения от котельной ЛПДС «Каркатеевы» открытая, потребители используют сетевую воду для нужд ГВС путем ее санкционированного отбора.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ). Все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит в тепловых пунктах потребителей, в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель для ее нагрева до нормативной температуры.

В связи с этим при расчете перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя принято:

- подключение всех новых потребителей будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты;

- на первую очередь (до 2022 г.) предусматриваются мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС у сохраняемых потребителей.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение внутренней коррозии и отложения солей в трубопроводах тепловых сетей;

- снижение темпов износа оборудования котельных;

- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение затрат на химводоподготовку подпиточной воды;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Внедрение закрытых схем ГВС является энергосберегающим мероприятием. В результате реализации данного мероприятия снижается не только потребление энергоресурсов, но и происходит снижение выбросов в атмосферу и повышается надежность системы теплоснабжения.

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления у сохраняемых абонентов, осуществлять подачу горячей воды через водо-водяные подогреватели ГВС посредством установки автоматизированных блочных индивидуальных тепловых пунктов (БИТП).

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа БИТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться в виде готовых блоков. БИТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

Оценка капитальных затрат на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС представлена в Главе 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки закрытой системы теплоснабжения следует принимать 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для закрытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке  - 0,25% объема теплосети.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка тепловой сети составляет 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления, и может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя по расчетным периодам приведены ниже.

Таблица 8 - Баланс производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя п. Каркатеевы

| Показатель | Расчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2024 г.) | Перспектива (2029 г.) |
| Зона действия котельной ЛПДС «Каркатеевы» |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т\ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Расчетная производительность ВПУ, т\ч | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, т\ч | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Аварийная подпитка тепловой сети, т\ч | 19,5 | 20,2 | 20,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме, т\ч | +17,6 | +17,5 | +17,5 |

Анализируя баланс производительности ВПУ и расчетных потерь теплоносителя можно сделать вывод о том, что для обеспечения нормативных требований по подпитке системы теплоснабжения на котельной ЛПДС «Каркатеевы» не требуется установка дополнительного водоподготовительного оборудования.

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В основу разработки вариантов заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

- данные по застройке сельского поселения до 2029 г. в соответствии с Генеральным планом сельского поселения  Каркатеевы, утвержденный Решением Совета депутатов от 09.07.2009 г. №68 и Протокол Градостроительного совета (Чеускино, Сингапай, Каркатеевы) от 10.09.2014 г.;

- принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

- необходимость формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

- обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории сельского поселения.

В соответствии с Главой 3 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения» на основании анализа существующего состояния, перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующей зоне действия источника тепловой энергии, учитывая незначительный прирост и местоположение перспективной тепловой нагрузки и имеющийся резерв тепловой мощности на существующей котельной ЛПДС «Каркатеевы» теплоснабжение сохраняемых и перспективных потребителей тепла предусматривается от существующей котельной ЛПДС "Каркатеевы" установленной мощностью 24,0 Гкал\ч.

На расчетный срок 2024 г. планируется незначительное увеличение подключенной тепловой нагрузки котельной до 6,08 Гкал\ч с целью подключения перспективных многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения.

Подключение перспективных потребителей тепла планируется в границах существующей зоны действия котельной.

Основные данные по результатам расчета в ПРК ГИС «ZuluThermo» котельной ЛПДС «Каркатеевы» в максимально-зимнем режиме на расчетный срок 2024 г.:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        13.414, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                            13.359, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                 0.031, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                   0.023, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        534.713, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          534.007, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                              0.706, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                               534.360, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.353, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.353, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                      50.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                        20.000, м

Располагаемый напор                                                              30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                 95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                  70.000,°C

Рисунок 5 - Схема централизованного теплоснабжения с.п.  Каркатеевы

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В случае реализации планов по газификации поселений Нефтеюганского района (II и III этап реализации проекта) децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки п. Каркатеевы необходимо предусмотреть от индивидуальных газовых котлов.

На первом этапе реализации проекта планируется сохранить децентрализованную схему теплоснабжения для части индивидуальной жилой застройки п. Каркатеевы по ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Строителей.  Данные потребители на первую очередь реализации проекта используют индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление).

Основанием для принятия таких решений является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

# Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

Реализация предложений направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей направлены на достижение следующих основных целей:

- Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок жилищного фонда и объектов общественно-делового назначения.

- Строительство и реконструкция  тепловых для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей;

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с физическим износом.

В связи с высоким физическим износом на расчетный срок (2024 г.) предусматривается полня поэтапная замена существующих ветхих тепловых сетей.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и этапы выполнения работ в с.п. Каркатеевы, основанные на результатах гидравлического расчета электронной модели в ПРК ГИС «ZuluThermo», приведены ниже.

Таблица 9 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей с.п. Каркатеевы

| № п/п | Наименование мероприятия | Условный диаметр 2Ду, мм | Протяженность, м | Местоположение объекта | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей | 50 | 240 | п. Каркатеевы | 2019 г. |
| 2 | Строительство тепловых сетей | 65 | 80 | п. Каркатеевы | 2019 г. |
| 3 | Строительство тепловых сетей | 80 | 540 | п. Каркатеевы | 2019 г. |
| 4 | Строительство тепловых сетей | 100 | 110 | п. Каркатеевы | 2019 г. |
| 5 | Строительство тепловых сетей | 50 | 320 | п. Каркатеевы | 2024 г. |
| 6 | Строительство тепловых сетей | 65 | 180 | п. Каркатеевы | 2024 г. |
| 7 | Строительство тепловых сетей | 80 | 200 | п. Каркатеевы | 2024 г. |
| - Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 50-300 | 3600 | п. Каркатеевы | 2019 г. |
| 2 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 50-300 | 1000 | п. Каркатеевы | 2024 г. |

Диаметры проектируемых тепловых сетей и их протяженности определены ориентировочно, исходя из примерного местоположения проектируемых объектов. Трассировку и диаметры тепловых сетей необходимо уточнить при разработке проектно-сметной документации.

# Раздел 6 Перспективные топливные балансы

Целью разработки настоящего раздела является расчёт объёмов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии котельными с.п. Каркатеевы.

Увеличение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с увеличением в перспективе производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии в соответствии с подключением перспективной тепловой нагрузки вновь вводимых строительных фондов.

Основным и резервным топливом для котельной является нефть с теплотворной способностью 10590 ккал/кг.

Расчет перспективного расхода топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения по расчетным периодам представлен ниже.

Таблица 10 - Перспективный расход топлива п. Каркатеевы

| Наименование котельной | 1 очередь (2019 г.) |  |  |  | Расчетный срок (2024 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовой расход тепла, Гкал/год | Часовой расход основного топлива, т | Годовой расход топлива основного (условного), тыс. т/год (тыс. т.у.т/год) | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовой расход тепла, Гкал/год | Часовой расход основного топлива, т | Годовой расход топлива основного (условного), тыс. т/год (тыс. т.у.т/год) |
| Котельная ЛПДС «Каркатеевы» | 12,92 | 36420 | 1,36 | 3,8 (5,8) | 13,36 | 37650 | 1,4 | 4,0 (6,1) |

Примечание: показатели расчетных перспективных расходов топлива на перспективу (2029 г.) аналогичны показателям расчетного срока (2024 г.).

Расход газа на цели децентрализованного теплоснабжения

Перспективный расход газа на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки представлен ниже.

Таблица 11 - Расход газа на коммунально-бытовые нужды индивидуальной жилой застройки

| № | Наименование | Расход газа, тыс. нм3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2024 г.) | Перспектива (2029 г.) |
| п. Каркатеевы |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

# Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и сетей теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года.

Для оценки инвестиций (капитальных вложений) на строительство и реконструкцию тепловых сетей использованы укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», утвержденные Приказом Министерства регионального развития №643 от 30.12.2011 г.

Оценка объема инвестиций (капитальных вложений) на мероприятия по переходу на закрытую схему присоединения системы ГВС существующих потребителей в п. Каркатеевы определена по прейскурантам поставщиков оборудования и открытым источникам информации.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

В таблицах приведены общие сведения о необходимых мероприятиях по развитию системы теплоснабжения поселения и ориентировочных финансовых затратах на их реализацию. Точная стоимость мероприятий должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 12 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей п. Каркатеевы

| № п/п | Наименование мероприятия | Условный диаметр 2Ду, мм | Протяженность, м | Этап реализации | Капитальные вложения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей | 50 | 240 | 2019 г. | 4,0 |
| 2 | Строительство тепловых сетей | 65 | 80 | 2019 г. | 1,4 |
| 3 | Строительство тепловых сетей | 80 | 540 | 2019 г. | 10,1 |
| 4 | Строительство тепловых сетей | 100 | 110 | 2019 г. | 2,1 |
| 5 | Строительство тепловых сетей | 50 | 320 | 2024 г. | 5,3 |
| 6 | Строительство тепловых сетей | 65 | 180 | 2024 г. | 3,1 |
| 7 | Строительство тепловых сетей | 80 | 200 | 2024 г. | 3,78 |
| Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 50-300 | 3600 | 2019 г. | 130,0 |
| 2 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 50-300 | 1000 | 2024 г. | 27,2 |

Сводные финансовые затраты на развитие системы теплоснабжения с.п. Каркатеевы по расчетным периодам приведены ниже.

Таблица 13 - Сводные финансовые затраты п. Каркатеевы

| Наименование | Капитальные вложения, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2024 г.) | Перспектива (2029 г.) |
| Мероприятия по строительству тепловых сетей | 17,6 | 12,18 | - |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | 130,0 | 27,2 | - |
| Мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС (установка БИТП) | 15,8 | - | - |
| ВСЕГО | 163,4 | 39,4 | - |

Внедрение закрытых схем ГВС является энергосберегающим мероприятием. В результате реализации данного мероприятия снижается не только потребление энергоресурсов, но и происходит снижение выбросов в атмосферу и повышается надежность системы теплоснабжения.

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления у сохраняемых абонентов, осуществлять подачу горячей воды через водо-водяные подогреватели ГВС посредством установки автоматизированных блочных индивидуальных тепловых пунктов (БИТП).

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа БИТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться в виде готовых блоков. БИТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ № 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

# Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г.№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения.

Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Если существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На основании вышеуказанных принципов, в качестве ЕТО, удовлетворяющей вышеуказанным требованиям, в сельском поселении Каркатеевы до 2029 г. предлагается теплоснабжающая организация - филиал "Нефтеюганское УМН" ОАО «Сибнефтепровод».

# Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории с.п. Каркатеевы расположен единственный источник тепловой энергии – котельная ЛПДС «Каркатеевы».

Проектными решениями Схемы теплоснабжения не предусматривается строительство дополнительных источников тепловой энергии.

# Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 ФЗ-190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года гласит: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На территории сельского поселения Каркатеевы бесхозных тепловых сетей не выявлено.